内蒙古兴安银铅冶炼有限公司

10kV干式移磁无极调压软起动装置

技术规范书

# 二○二四年八月

1、工程概况、气象环境

1.1 项目简述

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司氧站10kV2500kw空压机软启动装置改造项目。

1.2 设计条件与环境条件

海拔高度： 			             1120m

室外历年日极端最高/最低气温		 30℃/ -32℃

年平均相对湿度			          67％

当地大气压力：                   755.65mmHg

污秽等级E级，泄露比距为3.18cm/kV（最高工作线电压）

最大积雪深度:                    330mm

年平均降水量				          733mm

风速					                10分钟平均最大风速24.3 m/s

年平均气温				             12.9℃

地震烈度：			                6度（按7度设防）

场地土类别：				          II类

本设备安装在户内。

## 2、招标设备名称、规格型号、数量、单位

设备名称：10kV高压软启动装置

规格型号：供货厂家

数量：    1套

3. 软起动设备运行的技术条件：

2.1 额定电压：10 kV;

2.2 绝缘电压：42kV；

2.3 温升：主回路在额定电流和额定频率下的温升除应遵守GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》的规定外，再作如下补充：

·柜内各组件的温升值不得超过该组件相应标准的规定；

·可触及的外壳和盖板的温升不得超过20K；

·软起动器装置在完成最长工作时间的温升不得超过65K；

2.4 分、合闸机构和辅助回路的额定工作电压：DC 220V ；软起动装置控制回路的额定工作电压：AC380/220V；

2.5 额定绝缘水平：设备额定绝缘水平应符合下表规定；

| 加电压 部份 额定电压(kV) | 柜体及开关绝缘的工频耐压值 | 柜体及开关设备绝缘的雷电 冲击耐压值（峰值） |
| --- | --- | --- |
|  | 主绝缘对地 | 主绝缘对地 |
| 10 | 42 | 75 |

2.6 高压软起柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高工作电压之比），按加强绝缘要求均应不小于20mm/kV；

2.7 对组(部)件的要求：

·同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换；

·装于高压软起柜上的各组件，应符合它们各自的技术标准；

2.8 防护等级和内部故障：

·单纯以空气作为绝缘介质时，柜内各相导体的相间与对地净距必须符合：

| 额定电压 （kV） | 10 |
| --- | --- |
| 导体至接地间净距 （mm） | ≥125 |
| 不同相的导体之间净距 （mm） | ≥125 |
| 导体至金属柜门间净距 （mm） | ≥140 |

·防止人体接近高压软起柜的高压带电部分和触及运动部分其防护等级应为IP40；

·对于内部故障，应满足：采取防止人为造成内部故障的措施；加装防止误操作闭锁装置，加设警告提示牌。还应考虑到由于内部组件的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出的影响；

2.9开关柜柜内一次母线须选用优质电解铜排，在其表面均采用优质热缩绝缘套覆盖加强绝缘。

3. 柜内主要元器件选型及技术参数要求：

3.2 高压真空接触器：选用ABB、西门子、伊顿、施耐德品牌。

2）额定电压：10kV；

3）最高电压：12kV；

4）额定频率：50Hz；

5）额定电流：630A；

6）额定短路开断电流：6.3kA；

7）额定绝缘水平：

·1min工频耐受电压（海拔≤ 2000m环境下有效值）：

相对地和相间			  42kV

·雷电冲击耐受电压（峰值）：

相对地和相间			  75kV

8）分合闸机构和辅助回路的额定电压：DC220V；

9）保持方式：电气保持 ；

3.3 电流互感器：

1）型号：LZZBJ9-10Q型；

2）额定电压：12kV；

3）额定电流：300A

4）额定频率：50Hz；

5）一次绕组绝缘水平：（海拔≤ 2000m环境下有效值）

·额定短时工频耐受电压(1min)： 42kV

·额定雷电冲击耐受电压：       75kV

6）二次绕组绝缘水平：

·二次绕组间工频耐受电压(1min)：  2.5kV

·二次绕组对地工频耐受电压(1min)：2.5kV

7）额定热稳定电流：25kA、；

8）额定动稳定电流：63kA；

9）二次线圈额定电流：5A；

10）额定输出二次负荷容量：15VA；

11）准确级组合： 0.5/10P15；

12）局放值：≤  20 Pc。

7）允许最大温升：≤ 65K

8）绕组防电晕措施：采用三相一体全密封式真空注胶，确保绕组线圈和空气气体完全隔离。

9）额定绝缘水平：

·1min工频耐受电压（海拔≤ 2000m环境下有效值）：

相对地和相间:	42kV

·雷电冲击耐受电压（峰值）：

相对地和相间: 75kV

9）产品型式：采用干式调压原理，根据电机起动所需的起动力矩，逐步调节电动机的输入机端电压，使电动机端电压逐步提升至额定电压；

10）电流控制方式：具备电流自动闭环控制功能，使起动过程最佳化；起动最大电流可预置，起动电流可控；

11）电压控制性：初始电压可按最佳转矩、最小机端电压逐步上升调压，起动过程完全受控，同时电网起动压降也得到有效控制；

12）重复性：初始电压设定可靠稳定，确保多次起动性能的稳定性和可重复性；

13）调整性：起动时间、起动电流、初始电压值等参数可根据工况现场及负载情况调整；

14）可靠性：起动过程平滑，有必要的手段确保起动一次成功并且起动运行切换二次无冲击，不受电网电压波动和负载变动影响；

15）工作方式：电动机起动时，干式调压软起动装置能够自动投入；起动完毕后，起动装置能够自动退出，装置处于待机状态，为下次起动做好充分准备。

16）起动性能参数要求：起动电流控制在初始1-3Ie以内；最大起动电流可预置自动控制；起动电压初始0.5Ue，调压升至0.95Ue；起动时间最大调节范围：0~90s；允许连续起动3~5次；

3.5 零序电流互感器：

1）型号：LJ-75型；

2）具体技术参数，投标方按招标图及配套厂家提供的资料执行、并应满足国家相关标准及规范。

3.6 其余元器件参数，均按招标图纸中规定的型号规格参数。

4. 软起动装置外接控制与接点:

4.1 与中控室上位机的联动接点

1）中控室上位机至软起动柜

·PLC合闸信号

·PLC分闸信号

- 软起动柜至中控室上位机

·起动信号

·停止信号

·储能信号

·机旁控制信号

·交流失压信号

- ·故障信号

·中控室控制信号

- ·软起动装置备妥信号

5. 柜体结构：

5.1 外壳：

1）总则：KYN-28柜体型式

·高压开关柜的外壳必须是敷铝锌板材制作（除柜门、通风、排气口外），不得采用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，并具有一定的强度。

2）盖板和门：盖板应由金属钢板制作，金属板必须可靠接地。

3）观察窗：观察窗位置必须是观察者便于观察运行中的设备，并应达到外壳规定的防护等级，观察窗使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并应与高压导电体保持有足够的电气间隙。

4）通风窗、排气口：通风窗、排气口的防护等级，应与外壳相同。开关柜的断路器室、主母线室和电缆室应有压力释放通道。通风窗和排气口的位置应使排出的油气和蒸汽不致危及操作者和其他正常运行设备的安全。

5.2 隔板和活门：

1）总则：

金属封闭式柜中隔板和活门应满足防护等级要求。如采用绝缘材料制成的隔板、活门与空气间隙组成复合绝缘介质时，应满足以下要求：

·主回路带电部分和绝缘隔板、活门的可触及表面之间，在相对湿度为90%以及本技术规范书所规定的环境条件下，其相间对地能随承受工频耐压试验；

·除机械强度外，绝缘材料应能满足GB1408《固体绝缘材料工频电气强度试验方法》的要求；

·主回路带电部分试验方法的要对绝缘隔板、活门的内表面之间，至少能承受150%额定电压的作用；

·如果有泄露电流能经过绝缘件表面的连续途径或经过仅被小的气隙、油隙所隔断的途径，到达绝缘隔板和活门的可触及的表面时，此泄露电流不大于0.5mA；

2）隔板：

·高压开关柜中各高压电器设备之间的隔板，一般是金属的并接地；

·在接地位置和移开位置时，若其隔板都不会成为外壳的一部分，则可以是非金属的，如果隔板成为外壳的一部分，则该隔板是金属的并接地，且具有与外壳相同的防护等级；

·在金属封闭式高压开关柜中，凡采用非金属制成的隔板，如果以此来加强相间或相对地间绝缘时，除必须满足工频耐压要求外，高压导电体与该绝缘板间还保持不小于30mm的空气间隙。

3）活门：活门应是金属的，并接地。

5.3 外壳及其支架的防锈：

1）开关柜外壳涂装必须采用静电喷塑，不能采用喷漆；柜体的所有零部件必须采用数控设备进行加工，以保证各零部件的尺寸精度；

2）同一型号和同一批产品，其内、外表面颜色要求一致。

6、其他要求：

因本项目为改造项目，根据现场实际情况特提出以下要求。

1）原电抗器启动装置不拆除，作为备用设备使用，中标厂家要制定合理的改造方案，确保备用设备能正常投入使用。

2）根据目前配电室的预留位置尺寸，提供的设备宽度不能大于1300mm。

3）供货厂家必须保证电机启动电流控制在4倍的额定电流以内。

7、技术资料、图纸提供要求

7.1 一般要求

7.1.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制。技术资料和图纸的语言为中文。对于进口设备，投标方同时提供该设备制造厂的中文版资料。图纸资料以中文为准。图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘或光盘（AutoCAD2004、文字Word 2000、Excel2000）。

7.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

7.1.3投标方提供的随机技术资料为4套,电子版1套。语言文字为中文（简体）。应分别列出上述技术资料的清单；设备设计、接口等提供设计院的资料由专业做出相关要求。

7.1.4投标方提供的图纸应清晰，缩微的图纸不作为正式资料。

7.2 资料提交的基本要求

7.2.1 资料和图纸

1）屏面布置图

2）外型尺寸图

3）屏外形图、安装开孔图。

4）整体的总重量、最大运输尺寸和重量。

5）产品说明书及有关设计资料。

6）IS09000质量认证书、产品合格证书、制造检验记录、电气试验报告（包括外购件）、出厂试验报告。交接试验由投标方负责。

7.2.2 投标方所提供的技术资料深度应满足招标方的要求。

8、安装方式

投标方现场指导安装，安装完成后投标方负责设备调试。

9、质保要求及技术服务要求

9.1 质量保证

9.1.1 投标方供货范围内的所有设备、材料及附件等的质保期为设备试运行合格后满两年。

9.1.2 在保证期内，投标方应保证及时免费更换或修理任何并非由招标方人员非正常操作而导致的缺陷或故障。投标方应在两年质保期完成后，负责提供周期为3年、每年在大修期间提供一次的现场技术服务，进行系统维护、消缺、问题分析等。

9、设备交货时间及交货批次要求

9.1 交货时间：合同签订后25天内。

9.2 设备最短生产周期    月（投标方填写）。

9.3 包装、运输、装卸

9.3.1 软启动装置制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

9.3.2 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。

9.3.3运输时静态不停电电源的所有组件、部件、备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

9.3.4 随产品提供的技术资料应完整无缺。

9.3.5交货地点： 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司